## Сверка
Источник данных |  | Наименование ТИ / ИК | [6 empty] | № Сч | тип Сч |  | Ктт | Ктн | каналы | код ТИ | дата
80020 xml |  | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ | [7 empty] | x |  |  |  | 01;03 | 782130210218101 | 2020.12.01
80000 xml |  | КТП-2 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, ввод №1 0,4 кВ Т1 | [7 empty] | A1805RL-P4GB-DW-4 |  |  |  | 01;03 | 782130210218101
60000 xml | 23 | КТП-2 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, ввод №1 0,4 кВ Т1 | [7 empty] | A1805RL-P4GB-DW-4 |  |  |  | 01;03 | 3.1 | 21
Поверка АИИС | 20 | КТП-2 10 кВ, 1СШ 0,4 кВ, ввод №1 0,4 кВ Т1 | [6 empty] | 1197179 | A1805RL-P4GB-DW-4 |  | 300 | 100 | x
АЦ | x | [7 empty] | 1197179 | A1800 |  | 300 | 100 | х |  |  | КТ Общ.= | 300
выгрузка Сч. | x | [7 empty] | 1197179 | A1800R |  | Ке= | 2.5e-05 | 01;03
Время | Счетчик (+0ч.) |  |  |  | Система |  |  |  | XML (Данные Импортируются из 80020 xml ГЭС) |  |  |  | Расхождения
Москва | A+ | A- | R+ | R- | A+ | A- | R+ | R- | A+ | A- | R+ | R- | A+ | A- | R+ | R-
0:00:00 - 0:30:00 | 7592 |  | 1028 |  | 56.94 | 0 | 7.71 | 0 | 57 |  | 8 |  | -0.06 | 0 | -0.29 | 0
0:30:00 - 1:00:00 | 7744 |  | 1120 |  | 58.08 | 0 | 8.4 | 0 | 58 |  | 8 |  | 0.08 | 0 | 0.4 | 0
1:00:00 - 1:30:00 | 7528 |  | 952 |  | 56.46 | 0 | 7.14 | 0 | 56 |  | 7 |  | 0.46 | 0 | 0.14 | 0
1:30:00 - 2:00:00 | 7488 |  | 876 |  | 56.16 | 0 | 6.57 | 0 | 57 |  | 7 |  | -0.84 | 0 | -0.43 | 0
2:00:00 - 2:30:00 | 7708 |  | 1044 |  | 57.81 | 0 | 7.83 | 0 | 57 |  | 8 |  | 0.81 | 0 | -0.17 | 0
2:30:00 - 3:00:00 | 8092 |  | 1284 |  | 60.69 | 0 | 9.63 | 0 | 61 |  | 9 |  | -0.31 | 0 | 0.63 | 0
3:00:00 - 3:30:00 | 8168 |  | 1256 |  | 61.26 | 0 | 9.42 | 0 | 61 |  | 10 |  | 0.26 | 0 | -0.58 | 0
3:30:00 - 4:00:00 | 7692 |  | 980 |  | 57.69 | 0 | 7.35 | 0 | 58 |  | 7 |  | -0.31 | 0 | 0.35 | 0
4:00:00 - 4:30:00 | 7472 |  | 848 |  | 56.04 | 0 | 6.36 | 0 | 56 |  | 6 |  | 0.04 | 0 | 0.36 | 0
4:30:00 - 5:00:00 | 7656 |  | 1012 |  | 57.42 | 0 | 7.59 | 0 | 58 |  | 8 |  | -0.58 | 0 | -0.41 | 0
5:00:00 - 5:30:00 | 7768 |  | 1072 |  | 58.26 | 0 | 8.04 | 0 | 58 |  | 8 |  | 0.26 | 0 | 0.04 | 0
5:30:00 - 6:00:00 | 7616 |  | 992 |  | 57.12 | 0 | 7.44 | 0 | 57 |  | 7 |  | 0.12 | 0 | 0.44 | 0
6:00:00 - 6:30:00 | 7648 |  | 996 |  | 57.36 | 0 | 7.47 | 0 | 57 |  | 8 |  | 0.36 | 0 | -0.53 | 0
6:30:00 - 7:00:00 | 7648 |  | 952 |  | 57.36 | 0 | 7.14 | 0 | 58 |  | 7 |  | -0.64 | 0 | 0.14 | 0
7:00:00 - 7:30:00 | 7764 |  | 1056 |  | 58.23 | 0 | 7.92 | 0 | 58 |  | 8 |  | 0.23 | 0 | -0.08 | 0
7:30:00 - 8:00:00 | 8096 |  | 948 |  | 60.72 | 0 | 7.11 | 0 | 61 |  | 7 |  | -0.28 | 0 | 0.11 | 0
8:00:00 - 8:30:00 | 8480 |  | 940 |  | 63.6 | 0 | 7.05 | 0 | 63 |  | 7 |  | 0.6 | 0 | 0.05 | 0
8:30:00 - 9:00:00 | 11376 |  | 1972 |  | 85.32 | 0 | 14.79 | 0 | 86 |  | 15 |  | -0.68 | 0 | -0.21 | 0
9:00:00 - 9:30:00 | 13304 |  | 3236 |  | 99.78 | 0 | 24.27 | 0 | 99 |  | 24 |  | 0.78 | 0 | 0.27 | 0
9:30:00 - 10:00:00 | 12236 |  | 3416 |  | 91.77 | 0 | 25.62 | 0 | 92 |  | 26 |  | -0.23 | 0 | -0.38 | 0
10:00:00 - 10:30:00 | 12912 |  | 4336 |  | 96.84 | 0 | 32.52 | 0 | 97 |  | 32 |  | -0.16 | 0 | 0.52 | 0
10:30:00 - 11:00:00 | 13312 |  | 4124 |  | 99.84 | 0 | 30.93 | 0 | 100 |  | 31 |  | -0.16 | 0 | -0.07 | 0
11:00:00 - 11:30:00 | 12428 |  | 3668 |  | 93.21 | 0 | 27.51 | 0 | 93 |  | 28 |  | 0.21 | 0 | -0.49 | 0
11:30:00 - 12:00:00 | 8076 |  | 968 |  | 60.57 | 0 | 7.26 | 0 | 61 |  | 7 |  | -0.43 | 0 | 0.26 | 0
12:00:00 - 12:30:00 | 8188 |  | 1080 |  | 61.41 | 0 | 8.1 | 0 | 61 |  | 8 |  | 0.41 | 0 | 0.1 | 0
12:30:00 - 13:00:00 | 7792 |  | 888 |  | 58.44 | 0 | 6.66 | 0 | 58 |  | 7 |  | 0.44 | 0 | -0.34 | 0
13:00:00 - 13:30:00 | 7944 |  | 840 |  | 59.58 | 0 | 6.3 | 0 | 60 |  | 6 |  | -0.42 | 0 | 0.3 | 0
13:30:00 - 14:00:00 | 7916 |  | 916 |  | 59.37 | 0 | 6.87 | 0 | 59 |  | 7 |  | 0.37 | 0 | -0.13 | 0
14:00:00 - 14:30:00 | 7992 |  | 956 |  | 59.94 | 0 | 7.17 | 0 | 60 |  | 7 |  | -0.06 | 0 | 0.17 | 0
14:30:00 - 15:00:00 | 7984 |  | 928 |  | 59.88 | 0 | 6.96 | 0 | 60 |  | 7 |  | -0.12 | 0 | -0.04 | 0
15:00:00 - 15:30:00 | 7848 |  | 972 |  | 58.86 | 0 | 7.29 | 0 | 59 |  | 7 |  | -0.14 | 0 | 0.29 | 0
15:30:00 - 16:00:00 | 8472 |  | 996 |  | 63.54 | 0 | 7.47 | 0 | 64 |  | 8 |  | -0.46 | 0 | -0.53 | 0
16:00:00 - 16:30:00 | 8644 |  | 1244 |  | 64.83 | 0 | 9.33 | 0 | 64 |  | 9 |  | 0.83 | 0 | 0.33 | 0
16:30:00 - 17:00:00 | 8812 |  | 920 |  | 66.09 | 0 | 6.9 | 0 | 66 |  | 7 |  | 0.09 | 0 | -0.1 | 0
17:00:00 - 17:30:00 | 8864 |  | 1388 |  | 66.48 | 0 | 10.41 | 0 | 67 |  | 11 |  | -0.52 | 0 | -0.59 | 0
17:30:00 - 18:00:00 | 7780 |  | 928 |  | 58.35 | 0 | 6.96 | 0 | 58 |  | 6 |  | 0.35 | 0 | 0.96 | 0
18:00:00 - 18:30:00 | 7888 |  | 992 |  | 59.16 | 0 | 7.44 | 0 | 59 |  | 8 |  | 0.16 | 0 | -0.56 | 0
18:30:00 - 19:00:00 | 7800 |  | 972 |  | 58.5 | 0 | 7.29 | 0 | 59 |  | 7 |  | -0.5 | 0 | 0.29 | 0
19:00:00 - 19:30:00 | 7908 |  | 912 |  | 59.31 | 0 | 6.84 | 0 | 59 |  | 7 |  | 0.31 | 0 | -0.16 | 0
19:30:00 - 20:00:00 | 7840 |  | 844 |  | 58.8 | 0 | 6.33 | 0 | 59 |  | 6 |  | -0.2 | 0 | 0.33 | 0
20:00:00 - 20:30:00 | 7556 |  | 904 |  | 56.67 | 0 | 6.78 | 0 | 57 |  | 7 |  | -0.33 | 0 | -0.22 | 0
20:30:00 - 21:00:00 | 7504 |  | 944 |  | 56.28 | 0 | 7.08 | 0 | 56 |  | 7 |  | 0.28 | 0 | 0.08 | 0
21:00:00 - 21:30:00 | 7648 |  | 952 |  | 57.36 | 0 | 7.14 | 0 | 57 |  | 7 |  | 0.36 | 0 | 0.14 | 0
21:30:00 - 22:00:00 | 7680 |  | 920 |  | 57.6 | 0 | 6.9 | 0 | 58 |  | 7 |  | -0.4 | 0 | -0.1 | 0
22:00:00 - 22:30:00 | 7548 |  | 884 |  | 56.61 | 0 | 6.63 | 0 | 57 |  | 7 |  | -0.39 | 0 | -0.37 | 0
22:30:00 - 23:00:00 | 7572 |  | 936 |  | 56.79 | 0 | 7.02 | 0 | 56 |  | 7 |  | 0.79 | 0 | 0.02 | 0
23:00:00 - 23:30:00 | 7584 |  | 944 |  | 56.88 | 0 | 7.08 | 0 | 57 |  | 7 |  | -0.12 | 0 | 0.08 | 0
23:30:00 - 24:00:00 | 7664 |  | 952 |  | 57.48 | 0 | 7.14 | 0 | 58 |  | 7 |  | -0.52 | 0 | 0.14 | 0

## Пикалево КТП 2 ввод 1 №1197179
Чтение: Short Diagnostic
Статус
Текущие данные
Измерения
Данные ГН
Данные журнала событий
Статус
Главная
Изготовитель: | EE
Тип | A1800R
Стайл: | ZE3KK4R00L9
Главн EEPROM память: | 103 Кб
Расширенная память: | 0 байты
Режим чтения: | Оптический
Версия Hardware: | 1.0
Версия Firmware: | 2021-08-01
S-Spec внутр.ПО: | 247
DSP версия: | AE.D8
Версия SM: | 2021-03-01
Версия PQM: | 01.0
Доп платы:
Нет
Функции:
Базовый график нагрузки | РАЗРЕШЕНО
Графики пар-ров сети | РАЗРЕШЕНО
Мониторинг сети (PQM) | РАЗРЕШЕНО
Дополнительные измерения | запрещено
Часы | РАЗРЕШЕНО
Тарифность | РАЗРЕШЕНО
Компенсация потерь | запрещено
Дата последних изменений с помощью ключа:
Нет
Идентификация
Meter ID: | 1197179
Account: | 1197179
Utility Serial Number:
Порт 1 ном уст-ва: | 79
Порт 2 ном уст-ва: | 79
Программа: | 105
Программист: | 2
Функции программы: | Тарифность
Строка пользователя 1:
Строка пользователя 2:
UDT Конфигурация: | неопределено
C12.19 версия: | 2.0
Условия
Режим: | Нормальный
Сервис | блокировано, 230.0V 4W wye
Частота сети: | 50 Гц
Блокировка предупреждений: | Нет
Модем инициализирован: | Нет
Срд. PQM оновление: | 24,28 сек
Срд. Существующее обновление: | 45,43 сек
IP Set 1 Avg. Samples/Interval: | 3.96
IP Set 1 Avg. Samples/Interval: | Не доступно
События: |  | Календаоь сбросов мощности
Авточтение выполнено
Кор-ка времени
ГН оканчивается
Графики набора 1 оканчиваются
Переполнение журнала изменений
Оканчивается журнал провалов напряжения
Переполнение журнала событий
Предупреждения: | (предыдущие) | Тест по напряж не прошел
| (предыдущие) | Отстутствует фаза A
| (предыдущие) | Отстутствует фаза B
| (предыдущие) | Отстутствует фаза C
Ошибки: |  | Нет
Отсроченное замещение
Нет
Защита
Порт 1
| Последн. запись в таблицу: | Нет
| Неверные пароли: | 0
| Кол-во записей в счетчик: | 0
Порт 2 / Оптический
| Последн. запись в таблицу: | 2016-05-16 09:33
| Неверные пароли: | 7
| Кол-во записей в счетчик: | 6252
Кол-во сбросов: | 119
Последний сброс: | Календарь
Дней после послед сброса: | 0
Дата последнего сброса: | 2021-01-12
Дней после послед имп-са: | 0
Послед нач проп пит: | 2020-09-15 08:21
Послед конец проп пит: | 2020-09-15 08:21
Кол-во проп пит: | 101
Общее Время проп пит: | 954 дни 23:2:2
Редактир данных: | Нет
Дата послед программиров: | 2016-05-16 09:33
Время
Дата/время компьютера: | 2021-01-12 11:18
Дата и время счетчика: | 2021-01-12 11:18
День недели: | Вторник
Праздник: | Нет
Зимнее (откл) или летнее (вкл) время: | Откл
Тариф(Энергия): | Тариф С
Тариф(Мощность): | Тариф С
Сезон: | Winter
Время счетчика до корректировки: | 2021-01-12 08:27
Время счетчика после корректировки: | 2021-01-12 08:27
Синхронизация часов: | Кварц
Заводские коды
Ke: | 0.025
Kh: | 0.2
И/О: | 8
Серийный номер: | 1197179
Ошибки конфигурации: | 00 00 00 00 00 00 00
Ошибки контр суммы: | 00 00 00 00 00 00 00 00
Текущие данные
| kWh-Птр | kW-Птр Максим мощность | Суммарная мощность | Дата/время
Тариф А | 0 | 0 | 0
Тариф В | 0 | 0 | 0
Тариф С | 10086.4621 | 0.4225 | 556.7641 | 2021-01-12 09:29
Тариф D | 0 | 0 | 0
Общие | 10086.4621 | 0.4225 | 556.7641 | 2021-01-12 09:29
| kVARh-Птр | kVAR-Птр Максим мощность | Суммарная мощность | Дата/время
Тариф А | 0 | 0 | 0
Тариф В | 0 | 0 | 0
Тариф С | 952.1631 | 0.0732 | 110.4564 | 2021-01-12 09:29
Тариф D | 0 | 0 | 0
Общие | 952.1631 | 0.0732 | 110.4564 | 2021-01-12 09:29
КМ kWh-Птр и kVARh-Птр
Тариф А | 0
Тариф В | 0
Тариф С | 0.9854
Тариф D | 0
Общие | 0.9854
Измерения
Измерения и коэффициенты мощности:
1. | kWh-Птр
2. | kVARh-Птр
3. | kW-Птр и kVAR-Птр
Мощности:
Величина |  | Управление нагрузкой & Перегрузка
1. | kW-Птр | Нет
2. | kVAR-Птр | Нет
Данные ГН
Тип накопления: Импульсы
Время | kWh-Del | kVARh-Del
Дата : 27.11.20
20:00 | 7912 | 664
20:30 | 7712 | 636
21:00 | 7620 | 680
21:30 | 7336 | 592
22:00 | 7296 | 484
22:30 | 7164 | 396
23:00 | 7336 | 548
23:30 | 7140 | 464
24:00 | 7316 | 528
Дата : 28.11.20
0:30 | 7172 | 424
1:00 | 7364 | 524
1:30 | 7188 | 436
2:00 | 7400 | 536
2:30 | 7428 | 592
3:00 | 7868 | 812
3:30 | 7884 | 776
4:00 | 7560 | 660
4:30 | 7332 | 524
5:00 | 7472 | 592
5:30 | 7268 | 468
6:00 | 7340 | 500
6:30 | 7216 | 424
7:00 | 7408 | 592
7:30 | 8252 | 484
8:00 | 7700 | 448
8:30 | 7544 | 476
9:00 | 8012 | 700
9:30 | 7344 | 564
10:00 | 7344 | 512
10:30 | 7280 | 524
11:00 | 7156 | 608
11:30 | 6872 | 520
12:00 | 6980 | 568
12:30 | 7100 | 600
13:00 | 6980 | 568
13:30 | 7132 | 600
14:00 | 7304 | 828
14:30 | 9180 | 1288
15:00 | 12212 | 3200
15:30 | 11440 | 3920
16:00 | 12080 | 3952
16:30 | 10708 | 2776
17:00 | 7316 | 456
17:30 | 7348 | 496
18:00 | 7508 | 576
18:30 | 7228 | 484
19:00 | 7228 | 408
19:30 | 7848 | 564
20:00 | 7608 | 512
20:30 | 7436 | 524
21:00 | 7620 | 612
21:30 | 7304 | 460
22:00 | 7316 | 488
22:30 | 7784 | 608
23:00 | 7408 | 536
23:30 | 7368 | 548
24:00 | 7488 | 556
Дата : 29.11.20
0:30 | 7388 | 448
1:00 | 7416 | 492
1:30 | 7496 | 576
2:00 | 7492 | 604
2:30 | 7516 | 628
3:00 | 7932 | 808
3:30 | 8048 | 892
4:00 | 7496 | 524
4:30 | 7348 | 468
5:00 | 7348 | 456
5:30 | 7432 | 496
6:00 | 7360 | 412
6:30 | 7348 | 456
7:00 | 7324 | 424
7:30 | 7432 | 536
8:00 | 7512 | 460
8:30 | 7460 | 556
9:00 | 7944 | 660
9:30 | 7960 | 732
10:00 | 7032 | 556
10:30 | 6976 | 576
11:00 | 6900 | 552
11:30 | 7080 | 620
12:00 | 6964 | 552
12:30 | 7004 | 536
13:00 | 7140 | 568
13:30 | 7008 | 608
14:00 | 7032 | 636
14:30 | 6860 | 520
15:00 | 6808 | 492
15:30 | 6908 | 560
16:00 | 7064 | 696
16:30 | 7260 | 596
17:00 | 7468 | 612
17:30 | 7368 | 428
18:00 | 7420 | 496
18:30 | 7632 | 664
19:00 | 7752 | 496
19:30 | 7344 | 480
20:00 | 7720 | 548
20:30 | 7456 | 496
21:00 | 7456 | 596
21:30 | 7268 | 512
22:00 | 7240 | 452
22:30 | 7292 | 460
23:00 | 7420 | 568
23:30 | 7344 | 484
24:00 | 7244 | 436
Дата : 30.11.20
0:30 | 7228 | 520
1:00 | 7256 | 540
1:30 | 7368 | 588
2:00 | 7240 | 500
2:30 | 7212 | 460
3:00 | 8212 | 1184
3:30 | 8248 | 1236
4:00 | 7372 | 576
4:30 | 7216 | 528
5:00 | 7200 | 476
5:30 | 7264 | 512
6:00 | 7292 | 552
6:30 | 7352 | 540
7:00 | 7156 | 444
7:30 | 7284 | 460
8:00 | 7796 | 504
8:30 | 8396 | 464
9:00 | 12136 | 1576
9:30 | 14272 | 2960
10:00 | 13364 | 4132
10:30 | 12012 | 3108
11:00 | 12988 | 3904
11:30 | 9016 | 1140
12:00 | 8412 | 476
12:30 | 8188 | 320
13:00 | 7976 | 296
13:30 | 8088 | 424
14:00 | 7472 | 404
14:30 | 7564 | 320
15:00 | 8832 | 1072
15:30 | 11848 | 2912
16:00 | 11256 | 3088
16:30 | 8000 | 564
17:00 | 8536 | 592
17:30 | 8804 | 716
18:00 | 7424 | 368
18:30 | 7436 | 352
19:00 | 7340 | 380
19:30 | 7876 | 384
20:00 | 7572 | 400
20:30 | 7352 | 352
21:00 | 7568 | 532
21:30 | 7628 | 920
22:00 | 7516 | 936
22:30 | 7572 | 1012
23:00 | 7692 | 1100
23:30 | 7548 | 1028
24:00 | 7516 | 956
Дата : 01.12.20
0:30 | 7592 | 1028
1:00 | 7744 | 1120
1:30 | 7528 | 952
2:00 | 7488 | 876
2:30 | 7708 | 1044
3:00 | 8092 | 1284
3:30 | 8168 | 1256
4:00 | 7692 | 980
4:30 | 7472 | 848
5:00 | 7656 | 1012
5:30 | 7768 | 1072
6:00 | 7616 | 992
6:30 | 7648 | 996
7:00 | 7648 | 952
7:30 | 7764 | 1056
8:00 | 8096 | 948
8:30 | 8480 | 940
9:00 | 11376 | 1972
9:30 | 13304 | 3236
10:00 | 12236 | 3416
10:30 | 12912 | 4336
11:00 | 13312 | 4124
11:30 | 12428 | 3668
12:00 | 8076 | 968
12:30 | 8188 | 1080
13:00 | 7792 | 888
13:30 | 7944 | 840
14:00 | 7916 | 916
14:30 | 7992 | 956
15:00 | 7984 | 928
15:30 | 7848 | 972
16:00 | 8472 | 996
16:30 | 8644 | 1244
17:00 | 8812 | 920
17:30 | 8864 | 1388
18:00 | 7780 | 928
18:30 | 7888 | 992
19:00 | 7800 | 972
19:30 | 7908 | 912
20:00 | 7840 | 844
20:30 | 7556 | 904
21:00 | 7504 | 944
21:30 | 7648 | 952
22:00 | 7680 | 920
22:30 | 7548 | 884
23:00 | 7572 | 936
23:30 | 7584 | 944
24:00 | 7664 | 952
Дата : 02.12.20
0:30 | 7592 | 924
1:00 | 7520 | 928
1:30 | 7604 | 960
2:00 | 7548 | 900
2:30 | 7772 | 1068
3:00 | 8324 | 1452
3:30 | 8476 | 1540
4:00 | 7624 | 976
4:30 | 7560 | 960
5:00 | 7576 | 936
5:30 | 7592 | 936
6:00 | 7740 | 1044
6:30 | 7572 | 940
7:00 | 7600 | 948
7:30 | 7860 | 1000
8:00 | 8196 | 1012
8:30 | 8804 | 1060
9:00 | 9280 | 1084
9:30 | 8904 | 1108
10:00 | 8732 | 1044
10:30 | 8024 | 976
11:00 | 7752 | 924
11:30 | 7968 | 1112
12:00 | 8132 | 1140
12:30 | 8220 | 1224
13:00 | 8260 | 1312
13:30 | 9672 | 1260
14:00 | 9568 | 1224
14:30 | 8328 | 1024
15:00 | 8472 | 1132
15:30 | 8244 | 1096
16:00 | 8524 | 1124
16:30 | 8928 | 1136
17:00 | 9016 | 980
17:30 | 8716 | 996
18:00 | 8216 | 1072
18:30 | 7688 | 992
19:00 | 7724 | 1024
19:30 | 8312 | 1056
20:00 | 8280 | 1068
20:30 | 7848 | 1036
21:00 | 7668 | 1016
21:30 | 7740 | 1028
22:00 | 7580 | 932
22:30 | 7736 | 956
23:00 | 7592 | 964
23:30 | 7572 | 1028
24:00 | 7624 | 1040
Дата : 03.12.20
0:30 | 7716 | 1088
1:00 | 7560 | 1000
1:30 | 7448 | 876
2:00 | 7524 | 948
2:30 | 7908 | 1188
3:00 | 8268 | 1436
3:30 | 8208 | 1368
4:00 | 7660 | 1060
4:30 | 7620 | 1044
5:00 | 7652 | 1048
5:30 | 7596 | 1024
6:00 | 7544 | 996
6:30 | 7676 | 1076
7:00 | 7652 | 1024
7:30 | 7828 | 976
8:00 | 7900 | 948
8:30 | 8616 | 940
9:00 | 8984 | 1192
9:30 | 8472 | 1052
10:00 | 8468 | 1064
10:30 | 8180 | 1000
11:00 | 7904 | 960
11:30 | 8136 | 992
12:00 | 7796 | 976
12:30 | 8044 | 1060
13:00 | 8156 | 1180
13:30 | 7944 | 1060
14:00 | 8348 | 944
14:30 | 8232 | 964
15:00 | 8244 | 1016
15:30 | 7980 | 996
16:00 | 8176 | 1108
16:30 | 8780 | 1184
17:00 | 8772 | 1024
17:30 | 8940 | 1108
18:00 | 7972 | 892
18:30 | 7596 | 948
19:00 | 7612 | 912
19:30 | 7608 | 904
20:00 | 8080 | 936
20:30 | 7632 | 976
21:00 | 7464 | 892
21:30 | 7584 | 908
22:00 | 7524 | 948
22:30 | 7512 | 908
23:00 | 7488 | 940
23:30 | 7556 | 1000
24:00 | 7584 | 1032
Дата : 04.12.20
0:30 | 7688 | 1080
1:00 | 7524 | 936
1:30 | 7548 | 988
2:00 | 7564 | 1020
2:30 | 7596 | 1016
3:00 | 8112 | 1260
3:30 | 8124 | 1284
4:00 | 7912 | 1176
4:30 | 7504 | 956
5:00 | 7472 | 948
5:30 | 7452 | 896
6:00 | 7440 | 908
6:30 | 7496 | 924
7:00 | 7496 | 964
7:30 | 7812 | 1024
8:00 | 7936 | 920
8:30 | 8400 | 1020
9:00 | 9116 | 1104
9:30 | 8768 | 992
10:00 | 8312 | 1032
10:30 | 8688 | 952
11:00 | 9272 | 992
11:30 | 8504 | 1036
12:00 | 8364 | 1128
12:30 | 8472 | 1276
13:00 | 8884 | 1164
13:30 | 8272 | 1028
14:00 | 8288 | 1024
14:30 | 7820 | 1016
15:00 | 7996 | 1036
15:30 | 7848 | 1024
16:00 | 8484 | 1112
16:30 | 8228 | 1164
17:00 | 7864 | 1080
17:30 | 7664 | 1068
18:00 | 7720 | 1080
18:30 | 7716 | 1080
19:00 | 7676 | 1112
19:30 | 7916 | 1080
20:00 | 7904 | 1040
20:30 | 7556 | 1052
21:00 | 7652 | 1080
21:30 | 7488 | 984
22:00 | 7484 | 948
22:30 | 7556 | 944
23:00 | 7536 | 924
23:30 | 7596 | 992
24:00 | 7608 | 992
Дата : 05.12.20
0:30 | 7600 | 988
1:00 | 7580 | 976
1:30 | 7652 | 988
2:00 | 7576 | 920
2:30 | 7976 | 1168
3:00 | 8412 | 1416
3:30 | 8264 | 1328
4:00 | 8016 | 1212
4:30 | 7652 | 952
5:00 | 7656 | 1016
5:30 | 7660 | 1016
6:00 | 7572 | 952
6:30 | 7628 | 1004
7:00 | 7652 | 996
7:30 | 7860 | 1112
8:00 | 7912 | 992
8:30 | 7972 | 1108
9:00 | 7960 | 1120
9:30 | 7496 | 1036
10:00 | 7256 | 1092
10:30 | 7028 | 1028
11:00 | 7172 | 1080
11:30 | 7156 | 1060
12:00 | 7140 | 1100
12:30 | 7208 | 1148
13:00 | 7088 | 1048
13:30 | 7304 | 1076
14:00 | 7212 | 1016
14:30 | 7072 | 1008
15:00 | 7044 | 976
15:30 | 7116 | 1004
16:00 | 7272 | 1080
16:30 | 7516 | 1104
17:00 | 7804 | 1080
17:30 | 7532 | 996
18:00 | 7580 | 996
18:30 | 7596 | 1004
19:00 | 7588 | 1020
19:30 | 7820 | 1028
20:00 | 7620 | 1012
20:30 | 7592 | 1000
21:00 | 7584 | 976
21:30 | 7556 | 928
22:00 | 7688 | 1032
22:30 | 7528 | 964
23:00 | 7652 | 940
23:30 | 7476 | 936
24:00 | 7556 | 984
Дата : 06.12.20
0:30 | 7524 | 1016
1:00 | 7560 | 1076
1:30 | 7564 | 1044
2:00 | 7576 | 1048
2:30 | 7856 | 1216
3:00 | 8196 | 1360
3:30 | 8092 | 1260
4:00 | 7664 | 1020
4:30 | 7568 | 1028
5:00 | 7456 | 900
5:30 | 7532 | 976
6:00 | 7536 | 1000
6:30 | 7728 | 1096
7:00 | 7500 | 956
7:30 | 7876 | 952
8:00 | 7796 | 992
8:30 | 7908 | 1192
9:00 | 7956 | 1196
9:30 | 7292 | 1060
10:00 | 7128 | 1072
10:30 | 7112 | 1084
11:00 | 7152 | 1116
11:30 | 7280 | 1192
12:00 | 7096 | 1108
12:30 | 7048 | 1064
13:00 | 7064 | 1064
13:30 | 7064 | 1072
14:00 | 6996 | 1036
14:30 | 7060 | 1080
15:00 | 7028 | 1056
15:30 | 7040 | 1088
16:00 | 7020 | 1052
16:30 | 7124 | 1100
17:00 | 7480 | 948
17:30 | 7636 | 996
18:00 | 7496 | 836
18:30 | 7388 | 828
19:00 | 7488 | 924
19:30 | 7752 | 944
20:00 | 7696 | 980
20:30 | 7700 | 1048
21:00 | 7664 | 1012
21:30 | 7684 | 980
22:00 | 7616 | 884
22:30 | 7544 | 912
23:00 | 7668 | 920
23:30 | 7708 | 1048
24:00 | 7572 | 1000
Дата : 07.12.20
0:30 | 7544 | 996
1:00 | 7528 | 1008
1:30 | 7540 | 968
2:00 | 7524 | 972
2:30 | 7672 | 1072
3:00 | 8228 | 1360
3:30 | 8132 | 1328
4:00 | 7704 | 1072
4:30 | 7528 | 968
5:00 | 7528 | 1000
5:30 | 7452 | 932
6:00 | 7536 | 956
6:30 | 7572 | 996
7:00 | 7532 | 976
7:30 | 7828 | 968
8:00 | 7868 | 988
8:30 | 9032 | 1104
9:00 | 9720 | 1284
9:30 | 9508 | 1084
10:00 | 9432 | 996
10:30 | 8776 | 1004
11:00 | 8528 | 988
11:30 | 8324 | 1048
12:00 | 8712 | 1224
12:30 | 8368 | 1088
13:00 | 8248 | 1096
13:30 | 8300 | 1172
14:00 | 8764 | 1204
14:30 | 8352 | 1220
15:00 | 8852 | 1160
15:30 | 8580 | 1144
16:00 | 8896 | 1288
16:30 | 8576 | 1224
17:00 | 9468 | 1412
17:30 | 8972 | 1084
18:00 | 8340 | 980
18:30 | 7992 | 944
19:00 | 7708 | 1016
19:30 | 7732 | 1040
20:00 | 8024 | 1080
20:30 | 7660 | 952
21:00 | 7620 | 924
21:30 | 7636 | 980
22:00 | 7588 | 872
22:30 | 7492 | 556
23:00 | 7496 | 584
23:30 | 7584 | 656
24:00 | 7644 | 732
Дата : 08.12.20
0:30 | 7620 | 640
1:00 | 7620 | 636
1:30 | 7552 | 636
2:00 | 7604 | 624
2:30 | 7776 | 728
3:00 | 8044 | 876
3:30 | 7792 | 700
4:00 | 7688 | 732
4:30 | 7648 | 680
5:00 | 7588 | 668
5:30 | 7584 | 604
6:00 | 7604 | 596
6:30 | 7564 | 596
7:00 | 7712 | 652
7:30 | 8408 | 912
8:00 | 8696 | 860
8:30 | 8988 | 824
9:00 | 9952 | 1260
9:30 | 9592 | 1288
10:00 | 9528 | 1308
10:30 | 8988 | 1220
11:00 | 9444 | 1204
11:30 | 9340 | 1268
12:00 | 9312 | 1168
12:30 | 8940 | 1172
13:00 | 9088 | 1344
13:30 | 9380 | 1400
14:00 | 9832 | 1276
14:30 | 9760 | 1288
15:00 | 9656 | 1228
15:30 | 9624 | 1236
16:00 | 9992 | 1320
16:30 | 10332 | 1396
17:00 | 10324 | 1232
17:30 | 9680 | 1460
18:00 | 9148 | 1432
18:30 | 8844 | 1248
19:00 | 8676 | 1100
19:30 | 8788 | 1132
20:00 | 8880 | 1236
20:30 | 8676 | 1180
21:00 | 8584 | 1156
21:30 | 8732 | 1244
22:00 | 8532 | 1184
22:30 | 8464 | 1160
23:00 | 8492 | 1148
23:30 | 8356 | 1132
24:00 | 8416 | 1156
Дата : 09.12.20
0:30 | 8388 | 1172
1:00 | 8436 | 1216
1:30 | 8340 | 1180
2:00 | 8448 | 1240
2:30 | 8588 | 1300
3:00 | 8868 | 1420
3:30 | 8536 | 1232
4:00 | 8420 | 1172
4:30 | 8436 | 1208
5:00 | 8424 | 1164
5:30 | 8400 | 1160
6:00 | 8540 | 1236
6:30 | 8440 | 1148
7:00 | 8400 | 1184
7:30 | 8764 | 1376
8:00 | 9356 | 1320
8:30 | 9500 | 1296
9:00 | 9792 | 1360
9:30 | 8976 | 1148
10:00 | 9004 | 1228
10:30 | 8916 | 1172
11:00 | 9200 | 1180
11:30 | 9164 | 1160
12:00 | 9036 | 1124
12:30 | 8940 | 1080
13:00 | 8632 | 1052
13:30 | 8996 | 1276
14:00 | 9428 | 1284
14:30 | 9164 | 1156
15:00 | 9204 | 1208
15:30 | 9140 | 1248
16:00 | 8568 | 1192
16:30 | 8844 | 1264
17:00 | 9500 | 1120
17:30 | 9188 | 1148
18:00 | 8764 | 1168
18:30 | 8788 | 1156
19:00 | 8368 | 1112
19:30 | 8596 | 1120
20:00 | 8372 | 1068
20:30 | 8376 | 1100
21:00 | 8240 | 1084
21:30 | 8252 | 1080
22:00 | 8196 | 1048
22:30 | 8248 | 1032
23:00 | 8204 | 1044
23:30 | 8272 | 1096
24:00 | 8284 | 1076
Дата : 10.12.20
0:30 | 8376 | 1164
1:00 | 8808 | 1540
1:30 | 8312 | 1136
2:00 | 8316 | 1136
2:30 | 8320 | 1132
3:00 | 9020 | 1584
3:30 | 9200 | 1776
4:00 | 8468 | 1196
4:30 | 8260 | 1064
5:00 | 8300 | 1124
5:30 | 8300 | 1120
6:00 | 8336 | 1120
6:30 | 8300 | 1092
7:00 | 8252 | 1060
7:30 | 8860 | 1056
8:00 | 8912 | 1036
8:30 | 9416 | 1168
9:00 | 9628 | 1188
9:30 | 9920 | 1184
10:00 | 9304 | 1180
10:30 | 8580 | 1124
11:00 | 8760 | 1104
11:30 | 8908 | 1136
12:00 | 9136 | 1100
12:30 | 8924 | 1200
13:00 | 8916 | 1440
13:30 | 8888 | 1148
14:00 | 8432 | 1132
14:30 | 8336 | 1120
15:00 | 8612 | 1096
15:30 | 8576 | 1100
16:00 | 8940 | 1120
16:30 | 9124 | 1264
17:00 | 9552 | 1056
17:30 | 9108 | 1080
18:00 | 8528 | 1024
18:30 | 8516 | 1012
19:00 | 8336 | 992
19:30 | 8428 | 992
20:00 | 8568 | 1040
20:30 | 8512 | 1036
21:00 | 8232 | 1036
21:30 | 8464 | 1008
22:00 | 8196 | 1028
22:30 | 8256 | 1100
23:00 | 8280 | 1112
23:30 | 8428 | 1184
24:00 | 8348 | 1180
Дата : 11.12.20
0:30 | 8424 | 1180
1:00 | 8480 | 1220
1:30 | 8340 | 1148
2:00 | 8320 | 1132
2:30 | 8608 | 1272
3:00 | 9124 | 1544
3:30 | 8732 | 1344
4:00 | 8616 | 1292
4:30 | 8424 | 1172
5:00 | 8304 | 1096
5:30 | 8396 | 1124
6:00 | 8396 | 1148
6:30 | 8292 | 1100
7:00 | 8336 | 1096
7:30 | 8688 | 1128
8:00 | 8732 | 1136
8:30 | 9064 | 1160
9:00 | 9676 | 1300
9:30 | 9232 | 1136
10:00 | 8912 | 1040
10:30 | 8824 | 1164
11:00 | 9452 | 1232
11:30 | 8760 | 1176
12:00 | 8692 | 1184
12:30 | 8708 | 1232
13:00 | 8688 | 1304
13:30 | 9040 | 1484
14:00 | 8540 | 1228
14:30 | 8520 | 1264
15:00 | 8792 | 1308
15:30 | 8536 | 1284
16:00 | 9124 | 1328
16:30 | 8880 | 1284
17:00 | 8808 | 1192
17:30 | 8908 | 1236
18:00 | 8824 | 1240
18:30 | 8684 | 1204
19:00 | 8676 | 1240
19:30 | 8708 | 1232
20:00 | 8756 | 1156
20:30 | 8564 | 1136
21:00 | 8628 | 1172
21:30 | 8696 | 1188
22:00 | 8792 | 1172
22:30 | 8728 | 1164
23:00 | 8696 | 1228
23:30 | 8648 | 1236
24:00 | 8616 | 1208
Дата : 12.12.20
0:30 | 8660 | 1252
1:00 | 8392 | 960
1:30 | 8312 | 844
2:00 | 8296 | 828
2:30 | 8472 | 888
3:00 | 9024 | 1204
3:30 | 9024 | 1180
4:00 | 8704 | 1004
4:30 | 8332 | 832
5:00 | 8248 | 784
5:30 | 8304 | 728
6:00 | 8320 | 756
6:30 | 8232 | 644
7:00 | 8380 | 768
7:30 | 8768 | 1092
8:00 | 8872 | 1116
8:30 | 8868 | 1192
9:00 | 8872 | 1332
9:30 | 8564 | 1300
10:00 | 8148 | 1280
10:30 | 8160 | 1264
11:00 | 8020 | 1172
11:30 | 8312 | 1268
12:00 | 8128 | 1232
12:30 | 8028 | 1208
13:00 | 7984 | 1188
13:30 | 8000 | 1184
14:00 | 8060 | 1228
14:30 | 8268 | 1300
15:00 | 7992 | 1120
15:30 | 7964 | 1148
16:00 | 8148 | 1172
16:30 | 8272 | 1224
17:00 | 8424 | 1108
17:30 | 8484 | 1128
18:00 | 8456 | 1088
18:30 | 8480 | 1008
19:00 | 8536 | 1124
19:30 | 8832 | 1140
20:00 | 9088 | 1200
20:30 | 8828 | 1172
21:00 | 8648 | 1184
21:30 | 8624 | 1108
22:00 | 8616 | 1088
22:30 | 8680 | 1168
23:00 | 8676 | 1184
23:30 | 8704 | 1216
24:00 | 8668 | 1172
Дата : 13.12.20
0:30 | 8648 | 1196
1:00 | 8536 | 1220
1:30 | 8560 | 1220
2:00 | 8596 | 1216
2:30 | 8828 | 1372
3:00 | 9352 | 1688
3:30 | 9260 | 1572
4:00 | 9060 | 1468
4:30 | 8576 | 1184
5:00 | 8628 | 1236
5:30 | 8608 | 1208
6:00 | 8612 | 1200
6:30 | 8604 | 1188
7:00 | 8628 | 1192
7:30 | 9096 | 1352
8:00 | 8988 | 1236
8:30 | 9040 | 1356
9:00 | 9312 | 1448
9:30 | 8820 | 1252
10:00 | 8372 | 1216
10:30 | 8220 | 1252
11:00 | 8064 | 1192
11:30 | 8100 | 1212
12:00 | 8136 | 1212
12:30 | 8172 | 1296
13:00 | 8176 | 1284
13:30 | 8340 | 1236
14:00 | 8124 | 1264
14:30 | 8104 | 1248
15:00 | 8128 | 1264
15:30 | 8160 | 1244
16:00 | 8196 | 1304
16:30 | 8520 | 1252
17:00 | 8564 | 1184
17:30 | 8532 | 1172
18:00 | 8580 | 1112
18:30 | 8540 | 1160
19:00 | 8556 | 1176
19:30 | 9040 | 1204
20:00 | 8756 | 1172
20:30 | 8860 | 1268
21:00 | 8736 | 1232
21:30 | 8632 | 1192
22:00 | 8524 | 1160
22:30 | 8500 | 1160
23:00 | 8596 | 1200
23:30 | 8628 | 1220
24:00 | 8612 | 1236
Дата : 14.12.20
0:30 | 8584 | 1200
1:00 | 8724 | 1264
1:30 | 8776 | 1304
2:00 | 8760 | 1280
2:30 | 8828 | 1360
3:00 | 9656 | 1908
3:30 | 9432 | 1784
4:00 | 8732 | 1252
4:30 | 8692 | 1236
5:00 | 8696 | 1252
5:30 | 8720 | 1276
6:00 | 8716 | 1268
6:30 | 8712 | 1236
7:00 | 8672 | 1192
7:30 | 8984 | 1244
8:00 | 9332 | 1248
8:30 | 9704 | 1336
9:00 | 11924 | 2028
9:30 | 12572 | 2356
10:00 | 10564 | 1244
10:30 | 9884 | 1284
11:00 | 10568 | 1388
11:30 | 9720 | 1188
12:00 | 9528 | 1440
12:30 | 9456 | 1592
13:00 | 9792 | 1928
13:30 | 14620 | 4820
14:00 | 12168 | 3756
14:30 | 13728 | 4600
15:00 | 10116 | 1988
15:30 | 9544 | 1548
16:00 | 9488 | 1584
16:30 | 10020 | 1476
17:00 | 10016 | 1428
17:30 | 10128 | 1792
18:00 | 9752 | 1428
18:30 | 9200 | 1408
19:00 | 9056 | 1396
19:30 | 9260 | 1420
20:00 | 9476 | 1472
20:30 | 9544 | 1548
21:00 | 9888 | 1548
21:30 | 9760 | 1476
22:00 | 9652 | 1412
22:30 | 9888 | 1348
23:00 | 9668 | 1336
23:30 | 9724 | 1336
24:00 | 9800 | 1392
Дата : 15.12.20
0:30 | 9900 | 1404
1:00 | 9956 | 1436
1:30 | 9932 | 1408
2:00 | 9956 | 1376
2:30 | 10280 | 1552
3:00 | 10320 | 1556
3:30 | 10036 | 1552
4:00 | 9800 | 1396
4:30 | 9204 | 1276
5:00 | 8584 | 1208
5:30 | 8560 | 1180
6:00 | 8516 | 1164
6:30 | 8536 | 1184
7:00 | 8564 | 1188
7:30 | 8932 | 1192
8:00 | 8784 | 1140
8:30 | 9224 | 1220
9:00 | 10188 | 1396
9:30 | 9796 | 1216
10:00 | 9184 | 1296
10:30 | 9624 | 1384
11:00 | 10940 | 1624
11:30 | 11144 | 1824
12:00 | 10192 | 1548
12:30 | 9812 | 1396
13:00 | 8744 | 1200
13:30 | 8848 | 1208
14:00 | 8764 | 1252
14:30 | 8792 | 1292
15:00 | 9008 | 1292
15:30 | 9068 | 1220
16:00 | 9108 | 1340
16:30 | 10060 | 1448
17:00 | 10876 | 1668
17:30 | 9644 | 1304
18:00 | 9280 | 1140
18:30 | 8828 | 1164
19:00 | 8648 | 1132
19:30 | 8704 | 1164
20:00 | 9012 | 1176
20:30 | 8684 | 1136
21:00 | 8740 | 1196
21:30 | 8580 | 1148
22:00 | 8476 | 1128
22:30 | 8444 | 1100
23:00 | 8536 | 1136
23:30 | 8572 | 1140
24:00 | 8540 | 1140
Дата : 16.12.20
0:30 | 8496 | 1116
1:00 | 8512 | 1108
1:30 | 8652 | 1144
2:00 | 8560 | 1144
2:30 | 8652 | 1216
3:00 | 9216 | 1656
3:30 | 9316 | 1744
4:00 | 8756 | 1284
4:30 | 8792 | 1292
5:00 | 8608 | 1164
5:30 | 8528 | 1096
6:00 | 8584 | 1128
6:30 | 8552 | 1156
7:00 | 8524 | 1152
7:30 | 8748 | 1116
8:00 | 9040 | 1144
8:30 | 9988 | 1288
9:00 | 12664 | 2396
9:30 | 13816 | 3956
10:00 | 13476 | 3084
10:30 | 10624 | 1784
11:00 | 9008 | 1288
11:30 | 11276 | 3120
12:00 | 12556 | 3656
12:30 | 10652 | 2024
13:00 | 9028 | 1408
13:30 | 9224 | 1300
14:00 | 12772 | 4020
14:30 | 13676 | 4620
15:00 | 9784 | 1672
15:30 | 9568 | 1644
16:00 | 10096 | 1720
16:30 | 8888 | 1452
17:00 | 7876 | 1240
17:30 | 7556 | 1352
18:00 | 7076 | 1144
18:30 | 6700 | 1108
19:00 | 6556 | 1204
19:30 | 6900 | 1224
20:00 | 6756 | 1148
20:30 | 6440 | 1152
21:00 | 6456 | 1064
21:30 | 6416 | 1060
22:00 | 6396 | 1076
22:30 | 6332 | 1088
23:00 | 6380 | 1124
23:30 | 6524 | 1192
24:00 | 6360 | 1192
Дата : 17.12.20
0:30 | 6408 | 1188
1:00 | 6372 | 1100
1:30 | 6372 | 1104
2:00 | 6488 | 1128
2:30 | 6684 | 1196
3:00 | 7308 | 1596
3:30 | 7236 | 1600
4:00 | 6924 | 1456
4:30 | 6844 | 1336
5:00 | 6928 | 1320
5:30 | 6604 | 1124
6:00 | 6648 | 1144
6:30 | 6644 | 1160
7:00 | 6628 | 1112
7:30 | 6644 | 1088
8:00 | 7260 | 1120
8:30 | 7816 | 1208
9:00 | 7688 | 1308
9:30 | 7996 | 1360
10:00 | 8164 | 1292
10:30 | 7088 | 1240
11:00 | 7448 | 1276
11:30 | 7436 | 1344
12:00 | 7200 | 1320
12:30 | 7076 | 1188
13:00 | 6764 | 1172
13:30 | 6764 | 1232
14:00 | 7192 | 1204
14:30 | 7020 | 1172
15:00 | 7368 | 1152
15:30 | 7128 | 1236
16:00 | 7060 | 1232
16:30 | 7996 | 1412
17:00 | 8428 | 1616
17:30 | 7536 | 1364
18:00 | 7244 | 1180
18:30 | 7244 | 1164
19:00 | 6724 | 1132
19:30 | 7016 | 1140
20:00 | 6840 | 1212
20:30 | 6924 | 1308
21:00 | 6876 | 1336
21:30 | 6536 | 1232
22:00 | 6692 | 1172
22:30 | 6604 | 1144
23:00 | 6640 | 1108
23:30 | 6696 | 1148
24:00 | 6664 | 1160
Дата : 18.12.20
0:30 | 6572 | 1132
1:00 | 6564 | 1128
1:30 | 6624 | 1152
2:00 | 6460 | 1116
2:30 | 6556 | 1156
3:00 | 7164 | 1632
3:30 | 7336 | 1772
4:00 | 6816 | 1332
Время | kWh-Del | kVARh-Del
Дата : 18.12.20
4:30 | 6852 | 1320
5:00 | 6736 | 1308
5:30 | 6548 | 1192
6:00 | 6460 | 1112
6:30 | 6512 | 1140
7:00 | 6492 | 1120
7:30 | 6556 | 1084
8:00 | 7012 | 1136
8:30 | 7316 | 1212
9:00 | 7228 | 1176
9:30 | 7524 | 1088
10:00 | 7328 | 1148
10:30 | 6868 | 1236
11:00 | 6944 | 1268
11:30 | 6768 | 1224
12:00 | 6508 | 1200
12:30 | 6952 | 1376
13:00 | 6704 | 1232
13:30 | 7040 | 1248
14:00 | 6488 | 1188
14:30 | 6320 | 1132
15:00 | 6340 | 1088
15:30 | 6548 | 1172
16:00 | 7000 | 1192
16:30 | 6864 | 1208
17:00 | 7584 | 1252
17:30 | 7540 | 1096
18:00 | 7956 | 1192
18:30 | 8000 | 1240
19:00 | 7852 | 1260
19:30 | 8092 | 1332
20:00 | 8072 | 1284
20:30 | 8108 | 1300
21:00 | 8140 | 1348
21:30 | 8256 | 1344
22:00 | 8332 | 1320
22:30 | 8656 | 1444
23:00 | 6944 | 1276
23:30 | 6420 | 1144
24:00 | 6424 | 1164
Дата : 19.12.20
0:30 | 6444 | 1168
1:00 | 6388 | 1180
1:30 | 6428 | 1136
2:00 | 6428 | 1144
2:30 | 6576 | 1256
3:00 | 6708 | 1312
3:30 | 7252 | 1712
4:00 | 7112 | 1592
4:30 | 6724 | 1348
5:00 | 6672 | 1332
5:30 | 6624 | 1308
6:00 | 6552 | 1264
6:30 | 6436 | 1168
7:00 | 6448 | 1152
7:30 | 6624 | 1168
8:00 | 6776 | 1160
8:30 | 6672 | 1296
9:00 | 7028 | 1348
9:30 | 7336 | 1404
10:00 | 7848 | 1380
10:30 | 8104 | 1428
11:00 | 6464 | 1212
11:30 | 6484 | 1360
12:00 | 7256 | 1848
12:30 | 6252 | 1232
13:00 | 6096 | 1236
13:30 | 6040 | 1244
14:00 | 6020 | 1204
14:30 | 6048 | 1256
15:00 | 6052 | 1256
15:30 | 5988 | 1280
16:00 | 5944 | 1272
16:30 | 6392 | 1288
17:00 | 6664 | 1204
17:30 | 6724 | 1404
18:00 | 6416 | 1172
18:30 | 6376 | 1136
19:00 | 6424 | 1152
19:30 | 6420 | 1204
20:00 | 6864 | 1200
20:30 | 6588 | 1188
21:00 | 6436 | 1196
21:30 | 6416 | 1212
22:00 | 6472 | 1228
22:30 | 6440 | 1200
23:00 | 6360 | 1148
23:30 | 6444 | 1188
24:00 | 6472 | 1196
Дата : 20.12.20
0:30 | 6460 | 1148
1:00 | 6212 | 884
1:30 | 6268 | 888
2:00 | 6096 | 764
2:30 | 6292 | 940
3:00 | 6772 | 1124
3:30 | 6456 | 928
4:00 | 6440 | 948
4:30 | 6432 | 944
5:00 | 6516 | 992
5:30 | 6200 | 804
6:00 | 6152 | 772
6:30 | 6252 | 812
7:00 | 6132 | 792
7:30 | 6520 | 956
8:00 | 6828 | 1128
8:30 | 6696 | 1016
9:00 | 6636 | 1020
9:30 | 6280 | 920
10:00 | 5868 | 800
10:30 | 5720 | 808
11:00 | 5740 | 840
11:30 | 5684 | 824
12:00 | 5676 | 832
12:30 | 5740 | 924
13:00 | 5812 | 936
13:30 | 5848 | 900
14:00 | 6004 | 1004
14:30 | 5772 | 872
15:00 | 5640 | 832
15:30 | 5684 | 864
16:00 | 5744 | 856
16:30 | 5948 | 868
17:00 | 6060 | 728
17:30 | 6308 | 980
18:00 | 6132 | 792
18:30 | 6400 | 936
19:00 | 6396 | 948
19:30 | 6448 | 784
20:00 | 6704 | 792
20:30 | 6436 | 924
21:00 | 6388 | 784
21:30 | 6264 | 852
22:00 | 6580 | 1100
22:30 | 6264 | 832
23:00 | 6060 | 764
23:30 | 6236 | 752
24:00 | 6072 | 728
Дата : 21.12.20
0:30 | 6320 | 876
1:00 | 6440 | 956
1:30 | 6220 | 856
2:00 | 6268 | 964
2:30 | 6140 | 792
3:00 | 6632 | 1156
3:30 | 6600 | 1148
4:00 | 6456 | 1040
4:30 | 6216 | 892
5:00 | 6300 | 948
5:30 | 6468 | 1148
6:00 | 6192 | 868
6:30 | 5996 | 732
7:00 | 5928 | 692
7:30 | 5980 | 720
8:00 | 6552 | 728
8:30 | 6864 | 872
9:00 | 7384 | 1124
9:30 | 7340 | 864
10:00 | 7280 | 788
10:30 | 6756 | 736
11:00 | 7976 | 2024
11:30 | 8980 | 2200
12:00 | 6540 | 908
12:30 | 6292 | 696
13:00 | 6104 | 700
13:30 | 10028 | 3548
14:00 | 10880 | 3928
14:30 | 11152 | 4124
15:00 | 6948 | 1176
15:30 | 6444 | 788
16:00 | 6644 | 744
16:30 | 7192 | 688
17:00 | 7076 | 628
17:30 | 6592 | 732
18:00 | 6176 | 748
18:30 | 6080 | 764
19:00 | 6060 | 780
19:30 | 6272 | 936
20:00 | 6544 | 948
20:30 | 6100 | 780
21:00 | 5988 | 800
21:30 | 5916 | 748
22:00 | 5932 | 752
22:30 | 5980 | 764
23:00 | 5936 | 752
23:30 | 5932 | 752
24:00 | 5852 | 704
Дата : 22.12.20
0:30 | 5940 | 764
1:00 | 5940 | 788
1:30 | 5944 | 800
2:00 | 5936 | 752
2:30 | 6248 | 960
3:00 | 6628 | 1164
3:30 | 6700 | 1184
4:00 | 6732 | 1268
4:30 | 6644 | 1204
5:00 | 6616 | 1192
5:30 | 6616 | 1196
6:00 | 6208 | 960
6:30 | 6240 | 940
7:00 | 6156 | 836
7:30 | 6752 | 888
8:00 | 7640 | 900
8:30 | 9428 | 764
9:00 | 10488 | 1008
9:30 | 10336 | 904
10:00 | 9948 | 796
10:30 | 9264 | 888
11:00 | 9696 | 904
11:30 | 9160 | 856
12:00 | 8868 | 824
12:30 | 8644 | 832
13:00 | 8332 | 816
13:30 | 8632 | 804
14:00 | 8408 | 800
14:30 | 8236 | 812
15:00 | 8644 | 812
15:30 | 8824 | 1004
16:00 | 9028 | 900
16:30 | 9500 | 956
17:00 | 10056 | 1000
17:30 | 9088 | 852
18:00 | 8732 | 780
18:30 | 8692 | 820
19:00 | 8500 | 832
19:30 | 8392 | 820
20:00 | 8464 | 816
20:30 | 8268 | 820
21:00 | 8248 | 848
21:30 | 8216 | 804
22:00 | 8512 | 764
22:30 | 8192 | 732
23:00 | 8200 | 720
23:30 | 8232 | 728
24:00 | 8236 | 704
Дата : 23.12.20
0:30 | 8116 | 660
1:00 | 8232 | 816
1:30 | 8228 | 832
2:00 | 8264 | 808
2:30 | 8328 | 820
3:00 | 8492 | 928
3:30 | 8944 | 1152
4:00 | 9040 | 1216
4:30 | 8752 | 1084
5:00 | 8536 | 912
5:30 | 8644 | 980
6:00 | 8524 | 856
6:30 | 8408 | 752
7:00 | 8312 | 716
7:30 | 8612 | 780
8:00 | 8728 | 832
8:30 | 9712 | 1112
9:00 | 9872 | 1004
9:30 | 9848 | 988
10:00 | 9348 | 984
10:30 | 8684 | 856
11:00 | 8592 | 832
11:30 | 6436 | 884
12:00 | 6580 | 868
12:30 | 6788 | 1064
13:00 | 6364 | 844
13:30 | 6804 | 860
14:00 | 6508 | 884
14:30 | 7208 | 944
15:00 | 6884 | 960
15:30 | 6772 | 992
16:00 | 9080 | 2352
16:30 | 13808 | 4140
17:00 | 12176 | 2636
17:30 | 14172 | 4116
18:00 | 9924 | 1452
18:30 | 8572 | 740
19:00 | 8576 | 844
19:30 | 8856 | 1072
20:00 | 8956 | 1168
20:30 | 8816 | 1188
21:00 | 8708 | 1168
21:30 | 8768 | 1144
22:00 | 8700 | 1096
22:30 | 8764 | 1164
23:00 | 8756 | 1132
23:30 | 8804 | 1172
24:00 | 8696 | 1068
Дата : 24.12.20
0:30 | 8716 | 1132
1:00 | 8724 | 1176
1:30 | 8772 | 1120
2:00 | 8684 | 1076
2:30 | 8820 | 1188
3:00 | 9316 | 1476
3:30 | 9420 | 1552
4:00 | 9416 | 1576
4:30 | 8884 | 1276
5:00 | 8936 | 1308
5:30 | 8956 | 1272
6:00 | 8704 | 1096
6:30 | 8644 | 1124
7:00 | 8600 | 1108
7:30 | 8912 | 1196
8:00 | 8344 | 1172
8:30 | 7884 | 1396
9:00 | 7896 | 1380
9:30 | 7780 | 1300
10:00 | 7964 | 1156
10:30 | 7348 | 1260
11:00 | 8884 | 2140
11:30 | 6788 | 1164
12:00 | 6528 | 1156
12:30 | 6644 | 1176
13:00 | 6652 | 1196
13:30 | 7220 | 1644
14:00 | 7588 | 1260
14:30 | 6856 | 1148
15:00 | 7048 | 1188
15:30 | 6716 | 1204
16:00 | 7100 | 1300
16:30 | 7256 | 1320
17:00 | 7912 | 1316
17:30 | 6916 | 1128
18:00 | 6844 | 1084
18:30 | 6528 | 952
19:00 | 6316 | 1004
19:30 | 6764 | 1088
20:00 | 6700 | 1140
20:30 | 6388 | 1064
21:00 | 6380 | 1052
21:30 | 6412 | 1128
22:00 | 6384 | 1168
22:30 | 6400 | 1152
23:00 | 6360 | 1164
23:30 | 6364 | 1112
24:00 | 6408 | 1172
Дата : 25.12.20
0:30 | 6396 | 1196
1:00 | 6376 | 1212
1:30 | 6324 | 1172
2:00 | 6340 | 1136
2:30 | 6968 | 1564
3:00 | 7328 | 1840
3:30 | 7376 | 1816
4:00 | 7328 | 1832
4:30 | 7336 | 1880
5:00 | 7344 | 1836
5:30 | 7232 | 1784
6:00 | 6988 | 1572
6:30 | 6668 | 1316
7:00 | 6676 | 1328
7:30 | 6720 | 1360
8:00 | 7244 | 1316
8:30 | 7416 | 1424
9:00 | 7912 | 1572
9:30 | 7416 | 1484
10:00 | 7348 | 1384
10:30 | 7724 | 1488
11:00 | 7176 | 1336
11:30 | 5784 | 972
12:00 | 5900 | 936
12:30 | 5972 | 912
13:00 | 5940 | 964
13:30 | 6184 | 920
14:00 | 7068 | 1284
14:30 | 6476 | 1208
15:00 | 6936 | 1384
15:30 | 6604 | 1348
16:00 | 6968 | 1320
16:30 | 6584 | 1284
17:00 | 6444 | 1156
17:30 | 6644 | 1184
18:00 | 6500 | 1240
18:30 | 6404 | 1224
19:00 | 6396 | 1224
19:30 | 6616 | 1200
20:00 | 6476 | 1216
20:30 | 6776 | 1232
21:00 | 6404 | 1212
21:30 | 6432 | 1172
22:00 | 6528 | 1288
22:30 | 6672 | 1356
23:00 | 6384 | 1232
23:30 | 6400 | 1248
24:00 | 6364 | 1136
Дата : 26.12.20
0:30 | 6396 | 1200
1:00 | 6428 | 1216
1:30 | 6384 | 1212
2:00 | 6332 | 1176
2:30 | 6416 | 1220
3:00 | 7004 | 1564
3:30 | 7040 | 1596
4:00 | 6868 | 1460
4:30 | 6928 | 1556
5:00 | 6796 | 1408
5:30 | 6712 | 1372
6:00 | 6480 | 1208
6:30 | 6420 | 1176
7:00 | 6544 | 1200
7:30 | 6888 | 1208
8:00 | 6904 | 1220
8:30 | 6456 | 1172
9:00 | 6444 | 1176
9:30 | 7440 | 1492
10:00 | 6820 | 1356
10:30 | 6500 | 1288
11:00 | 6140 | 1232
11:30 | 6048 | 1248
12:00 | 6060 | 1264
12:30 | 6060 | 1276
13:00 | 5996 | 1220
13:30 | 6060 | 1256
14:00 | 6052 | 1260
14:30 | 6044 | 1248
15:00 | 6036 | 1220
15:30 | 6100 | 1264
16:00 | 6632 | 1456
16:30 | 6736 | 1436
17:00 | 6520 | 1180
17:30 | 6524 | 1168
18:00 | 6584 | 1212
18:30 | 6512 | 1208
19:00 | 6480 | 1208
19:30 | 6604 | 1140
20:00 | 6740 | 1208
20:30 | 6496 | 1188
21:00 | 6560 | 1148
21:30 | 6484 | 1140
22:00 | 6724 | 1328
22:30 | 6512 | 1204
23:00 | 6776 | 1188
23:30 | 6484 | 1140
24:00 | 6448 | 1148
Дата : 27.12.20
0:30 | 6668 | 1364
1:00 | 6684 | 1504
1:30 | 6624 | 1472
2:00 | 6596 | 1440
2:30 | 7180 | 1628
3:00 | 6984 | 1672
3:30 | 7324 | 1880
4:00 | 7296 | 1872
4:30 | 6972 | 1732
5:00 | 6996 | 1756
5:30 | 6900 | 1680
6:00 | 6552 | 1452
6:30 | 6612 | 1460
7:00 | 6596 | 1460
7:30 | 6912 | 1456
8:00 | 6616 | 1448
8:30 | 6692 | 1564
9:00 | 6928 | 1760
9:30 | 8660 | 1912
10:00 | 7072 | 1588
10:30 | 6164 | 1568
11:00 | 6508 | 1588
11:30 | 6176 | 1548
12:00 | 6068 | 1476
12:30 | 6224 | 1476
13:00 | 6320 | 1692
13:30 | 6068 | 1464
14:00 | 6052 | 1392
14:30 | 6044 | 1412
15:00 | 6072 | 1468
15:30 | 6096 | 1476
16:00 | 6060 | 1444
16:30 | 6284 | 1452
17:00 | 6608 | 1380
17:30 | 6552 | 1384
18:00 | 6444 | 1316
18:30 | 6412 | 1276
19:00 | 6720 | 1516
19:30 | 6792 | 1476
20:00 | 6784 | 1388
20:30 | 6404 | 1376
21:00 | 6532 | 1424
21:30 | 6488 | 1404
22:00 | 6464 | 1392
22:30 | 6532 | 1520
23:00 | 6604 | 1524
23:30 | 6624 | 1500
24:00 | 6568 | 1512
Дата : 28.12.20
0:30 | 6536 | 1504
1:00 | 6600 | 1572
1:30 | 6636 | 1572
2:00 | 6568 | 1536
2:30 | 6624 | 1568
3:00 | 7208 | 1944
3:30 | 7232 | 1916
4:00 | 7064 | 1800
4:30 | 6836 | 1708
5:00 | 7016 | 1852
5:30 | 6912 | 1812
6:00 | 6604 | 1580
6:30 | 6540 | 1520
7:00 | 6584 | 1572
7:30 | 7004 | 1628
8:00 | 7056 | 1528
8:30 | 7280 | 1412
9:00 | 7944 | 1596
9:30 | 7792 | 1472
10:00 | 7568 | 1488
10:30 | 7420 | 1500
11:00 | 7596 | 1588
11:30 | 7996 | 1592
12:00 | 7208 | 1444
12:30 | 7136 | 1640
13:00 | 7104 | 1656
13:30 | 7540 | 1584
14:00 | 7536 | 1676
14:30 | 7472 | 1752
15:00 | 7076 | 1620
15:30 | 7452 | 1800
16:00 | 7576 | 1808
16:30 | 8056 | 1872
17:00 | 8252 | 1428
17:30 | 7408 | 1580
18:00 | 7120 | 1552
18:30 | 6976 | 1620
19:00 | 8628 | 2044
19:30 | 7136 | 1704
20:00 | 6984 | 1444
20:30 | 6608 | 1440
21:00 | 6656 | 1460
21:30 | 6636 | 1480
22:00 | 6728 | 1572
22:30 | 6760 | 1580
23:00 | 6716 | 1612
23:30 | 6712 | 1620
24:00 | 6668 | 1580
Дата : 29.12.20
0:30 | 6760 | 1640
1:00 | 6716 | 1652
1:30 | 6868 | 1800
2:00 | 6640 | 1584
2:30 | 6776 | 1688
3:00 | 7252 | 1936
3:30 | 7356 | 2044
4:00 | 7132 | 1900
4:30 | 7004 | 1792
5:00 | 7120 | 1848
5:30 | 7164 | 1828
6:00 | 6728 | 1632
6:30 | 6796 | 1616
7:00 | 6832 | 1660
7:30 | 6816 | 1664
8:00 | 7456 | 1640
8:30 | 7452 | 1604
9:00 | 8336 | 1852
9:30 | 7992 | 1704
10:00 | 8068 | 1648
10:30 | 7520 | 1652
11:00 | 7828 | 1668
11:30 | 11600 | 3616
12:00 | 11836 | 4292
12:30 | 8832 | 1932
13:00 | 7964 | 1756
13:30 | 8064 | 1728
14:00 | 7764 | 1776
14:30 | 7880 | 1800
15:00 | 12088 | 3848
15:30 | 9448 | 2512
16:00 | 8116 | 1892
16:30 | 8444 | 1920
17:00 | 9280 | 1920
17:30 | 8768 | 1796
18:00 | 8368 | 1872
18:30 | 8656 | 2088
19:00 | 8312 | 1852
19:30 | 8564 | 1780
20:00 | 8328 | 1772
20:30 | 8428 | 1776
21:00 | 8536 | 1704
21:30 | 8524 | 1724
22:00 | 8668 | 1828
22:30 | 6900 | 1580
23:00 | 6700 | 1588
23:30 | 6700 | 1580
24:00 | 6652 | 1548
Дата : 30.12.20
0:30 | 6728 | 1540
1:00 | 6696 | 1556
1:30 | 6688 | 1552
2:00 | 6676 | 1532
2:30 | 6736 | 1616
3:00 | 7180 | 1848
3:30 | 7224 | 1808
4:00 | 6980 | 1680
4:30 | 6824 | 1560
5:00 | 6812 | 1604
5:30 | 6736 | 1572
6:00 | 6416 | 1388
6:30 | 6464 | 1396
7:00 | 6432 | 1380
7:30 | 6844 | 1528
8:00 | 7168 | 1544
8:30 | 7436 | 1600
9:00 | 7968 | 1508
9:30 | 7360 | 1348
10:00 | 7328 | 1272
10:30 | 7616 | 1260
11:00 | 7160 | 1140
11:30 | 7368 | 1240
12:00 | 7592 | 1244
12:30 | 7552 | 1520
13:00 | 6704 | 1180
13:30 | 6956 | 1160
14:00 | 7680 | 1236
14:30 | 8052 | 1212
15:00 | 6708 | 1096
15:30 | 6612 | 1092
16:00 | 6628 | 1076
16:30 | 6748 | 1112
17:00 | 7116 | 1016
17:30 | 6612 | 1028
18:00 | 6312 | 1000
18:30 | 6344 | 1036
19:00 | 6488 | 1172
19:30 | 7048 | 1264
20:00 | 6388 | 1076
20:30 | 6244 | 1060
21:00 | 6272 | 1036
21:30 | 6308 | 1020
22:00 | 6320 | 1104
22:30 | 6872 | 1216
23:00 | 6236 | 1064
23:30 | 6236 | 1092
24:00 | 6256 | 1100
Дата : 31.12.20
0:30 | 6228 | 1104
1:00 | 6216 | 1100
1:30 | 6228 | 1080
2:00 | 6236 | 1100
2:30 | 6308 | 1140
3:00 | 6776 | 1488
3:30 | 6868 | 1460
4:00 | 6836 | 1468
4:30 | 6536 | 1284
5:00 | 6516 | 1264
5:30 | 6540 | 1240
6:00 | 6236 | 1088
6:30 | 6300 | 1112
7:00 | 6276 | 1076
7:30 | 6544 | 1116
8:00 | 6440 | 1136
8:30 | 6448 | 1288
9:00 | 6424 | 1284
9:30 | 6472 | 1276
10:00 | 6688 | 1328
10:30 | 6832 | 1164
11:00 | 6136 | 1180
11:30 | 5780 | 1116
12:00 | 5720 | 1108
12:30 | 5992 | 1384
13:00 | 5940 | 1380
13:30 | 5996 | 1392
14:00 | 5980 | 1340
14:30 | 5796 | 1164
15:00 | 5772 | 1156
15:30 | 5732 | 1076
16:00 | 5724 | 1024
16:30 | 5992 | 940
17:00 | 6116 | 880
17:30 | 6044 | 868
18:00 | 6080 | 856
18:30 | 6076 | 908
19:00 | 6460 | 1156
19:30 | 6784 | 1260
20:00 | 6656 | 1112
20:30 | 6292 | 1072
21:00 | 6340 | 1048
21:30 | 6312 | 1088
22:00 | 6408 | 1148
22:30 | 6288 | 1072
23:00 | 6316 | 1092
23:30 | 6324 | 1092
24:00 | 6352 | 1068
Дата : 01.01.21
0:30 | 6312 | 1036
1:00 | 6312 | 1052
1:30 | 6276 | 1040
2:00 | 6308 | 1084
2:30 | 6468 | 1180
3:00 | 6816 | 1372
3:30 | 6616 | 1296
4:00 | 6680 | 1320
4:30 | 6628 | 1292
5:00 | 6676 | 1292
5:30 | 6636 | 1280
6:00 | 6536 | 1188
6:30 | 6460 | 1108
7:00 | 6408 | 1108
7:30 | 6404 | 1132
8:00 | 6996 | 1260
8:30 | 7004 | 1508
9:00 | 7260 | 1496
9:30 | 6640 | 1308
10:00 | 6340 | 1336
10:30 | 6916 | 1360
11:00 | 5920 | 1184
11:30 | 5896 | 1196
12:00 | 6092 | 1352
12:30 | 5896 | 1172
13:00 | 5884 | 1184
13:30 | 5904 | 1200
14:00 | 5904 | 1184
14:30 | 5876 | 1172
15:00 | 5880 | 1176
15:30 | 5920 | 1168
16:00 | 6204 | 1208
16:30 | 6264 | 1140
17:00 | 6516 | 1136
17:30 | 6676 | 1252
18:00 | 6420 | 1088
18:30 | 6388 | 1064
19:00 | 6380 | 1072
19:30 | 6600 | 1072
20:00 | 6600 | 1104
20:30 | 6400 | 1100
21:00 | 6324 | 1052
21:30 | 6408 | 1080
22:00 | 6356 | 1096
22:30 | 6388 | 1092
23:00 | 6320 | 1052
23:30 | 6392 | 1072
24:00 | 6292 | 1024
Дата : 02.01.21
0:30 | 6360 | 1008
1:00 | 6368 | 1076
1:30 | 6304 | 1012
2:00 | 6420 | 1120
2:30 | 6616 | 1236
3:00 | 7008 | 1572
3:30 | 6996 | 1440
4:00 | 6748 | 1304
4:30 | 6612 | 1240
5:00 | 6596 | 1268
5:30 | 6340 | 1224
6:00 | 6212 | 1200
6:30 | 6240 | 1220
7:00 | 6228 | 1216
7:30 | 6312 | 1228
8:00 | 6708 | 1228
8:30 | 6516 | 1268
9:00 | 7212 | 1492
9:30 | 6576 | 1420
10:00 | 6468 | 1380
10:30 | 6048 | 1224
11:00 | 5840 | 1244
11:30 | 5836 | 1284
12:00 | 5924 | 1300
12:30 | 5744 | 1276
13:00 | 5760 | 1268
13:30 | 5908 | 1376
14:00 | 5964 | 1328
14:30 | 5820 | 1364
15:00 | 6068 | 1596
15:30 | 5900 | 1408
16:00 | 5812 | 1356
16:30 | 6180 | 1440
17:00 | 6504 | 1316
17:30 | 6380 | 1288
18:00 | 6300 | 1236
18:30 | 6372 | 1292
19:00 | 6356 | 1308
19:30 | 6688 | 1308
20:00 | 6432 | 1292
20:30 | 6500 | 1344
21:00 | 6344 | 1320
21:30 | 6312 | 1228
22:00 | 6096 | 1088
22:30 | 6160 | 1124
23:00 | 6220 | 1132
23:30 | 6204 | 1124
24:00 | 6116 | 1064
Дата : 03.01.21
0:30 | 6160 | 1116
1:00 | 6184 | 1160
1:30 | 6088 | 1100
2:00 | 6152 | 1128
2:30 | 6228 | 1156
3:00 | 6576 | 1368
3:30 | 6520 | 1344
4:00 | 6248 | 1160
4:30 | 6148 | 1120
5:00 | 6136 | 1144
5:30 | 6112 | 1092
6:00 | 6088 | 1064
6:30 | 6164 | 1100
7:00 | 6152 | 1100
7:30 | 6468 | 1080
8:00 | 6728 | 1124
8:30 | 6980 | 1684
9:00 | 7240 | 1556
9:30 | 7056 | 1512
10:00 | 6092 | 1344
10:30 | 5956 | 1320
11:00 | 5860 | 1340
11:30 | 5772 | 1292
12:00 | 5864 | 1328
12:30 | 5900 | 1396
13:00 | 5900 | 1376
13:30 | 5832 | 1328
14:00 | 5864 | 1340
14:30 | 5880 | 1324
15:00 | 5892 | 1328
15:30 | 5856 | 1372
16:00 | 5992 | 1380
16:30 | 6288 | 1416
17:00 | 6468 | 1292
17:30 | 6416 | 1348
18:00 | 6428 | 1336
18:30 | 6392 | 1312
19:00 | 6356 | 1312
19:30 | 6620 | 1348
20:00 | 6888 | 1312
20:30 | 6644 | 1300
21:00 | 6380 | 1216
21:30 | 6420 | 1268
22:00 | 6396 | 1312
22:30 | 6376 | 1292
23:00 | 6356 | 1288
23:30 | 6336 | 1316
24:00 | 6392 | 1336
Дата : 04.01.21
0:30 | 6428 | 1440
1:00 | 6372 | 1396
1:30 | 6360 | 1368
2:00 | 6356 | 1356
2:30 | 6300 | 1372
3:00 | 6800 | 1600
3:30 | 6704 | 1560
4:00 | 6520 | 1464
4:30 | 6316 | 1332
5:00 | 6372 | 1364
5:30 | 6352 | 1376
6:00 | 6312 | 1336
6:30 | 6424 | 1360
7:00 | 6476 | 1412
7:30 | 6832 | 1408
8:00 | 6508 | 1364
8:30 | 6988 | 1588
9:00 | 6944 | 1588
9:30 | 7696 | 1728
10:00 | 6588 | 1408
10:30 | 6176 | 1468
11:00 | 6168 | 1436
11:30 | 5956 | 1348
12:00 | 6084 | 1336
12:30 | 6164 | 1380
13:00 | 6100 | 1364
13:30 | 6012 | 1328
14:00 | 6024 | 1380
14:30 | 6060 | 1372
15:00 | 6196 | 1576
15:30 | 6084 | 1352
16:00 | 6012 | 1376
16:30 | 6168 | 1432
17:00 | 6704 | 1320
17:30 | 6484 | 1260
18:00 | 6560 | 1328
18:30 | 6552 | 1312
19:00 | 6456 | 1296
19:30 | 6600 | 1332
20:00 | 6944 | 1368
20:30 | 6720 | 1352
21:00 | 6468 | 1332
21:30 | 6576 | 1336
22:00 | 6492 | 1336
22:30 | 6524 | 1328
23:00 | 6420 | 1316
23:30 | 6548 | 1356
24:00 | 6592 | 1324
Дата : 05.01.21
0:30 | 6516 | 1304
1:00 | 6532 | 1284
1:30 | 6588 | 1336
2:00 | 6564 | 1364
2:30 | 6640 | 1432
3:00 | 6992 | 1628
3:30 | 7000 | 1656
4:00 | 7124 | 1692
4:30 | 6908 | 1600
5:00 | 6996 | 1640
5:30 | 7020 | 1704
6:00 | 7096 | 1688
6:30 | 6836 | 1548
7:00 | 6444 | 1360
7:30 | 6688 | 1384
8:00 | 6496 | 1304
8:30 | 6984 | 1512
9:00 | 7348 | 1624
9:30 | 7216 | 1524
10:00 | 6356 | 1360
10:30 | 6108 | 1352
11:00 | 5920 | 1300
11:30 | 5912 | 1280
12:00 | 6000 | 1316
12:30 | 5932 | 1320
13:00 | 5852 | 1256
13:30 | 5960 | 1352
14:00 | 5904 | 1332
14:30 | 5936 | 1340
15:00 | 5884 | 1376
15:30 | 5948 | 1400
16:00 | 5972 | 1392
16:30 | 6200 | 1376
17:00 | 6348 | 1276
17:30 | 6392 | 1244
18:00 | 6392 | 1256
18:30 | 6324 | 1236
19:00 | 6364 | 1312
19:30 | 6664 | 1308
20:00 | 6748 | 1304
20:30 | 6336 | 1288
21:00 | 6444 | 1336
21:30 | 6376 | 1300
22:00 | 6524 | 1464
22:30 | 6448 | 1292
23:00 | 6436 | 1292
23:30 | 6376 | 1284
24:00 | 6300 | 1252
Дата : 06.01.21
0:30 | 6424 | 1308
1:00 | 6328 | 1284
1:30 | 6264 | 1248
2:00 | 6380 | 1288
2:30 | 6332 | 1316
3:00 | 6428 | 1380
3:30 | 6640 | 1480
4:00 | 6544 | 1428
4:30 | 6324 | 1304
5:00 | 6296 | 1260
5:30 | 6316 | 1288
6:00 | 6320 | 1284
6:30 | 6324 | 1300
7:00 | 6336 | 1240
7:30 | 6324 | 1300
8:00 | 6684 | 1380
8:30 | 7020 | 1544
9:00 | 6944 | 1548
9:30 | 6484 | 1396
10:00 | 6292 | 1416
10:30 | 5844 | 1364
11:00 | 5864 | 1388
11:30 | 5808 | 1376
12:00 | 5844 | 1344
12:30 | 6072 | 1396
13:00 | 6020 | 1428
13:30 | 5920 | 1440
14:00 | 6000 | 1596
14:30 | 5908 | 1400
15:00 | 5920 | 1272
15:30 | 6084 | 1352
16:00 | 6048 | 1260
16:30 | 6616 | 1628
17:00 | 7768 | 2148
17:30 | 6556 | 1252
18:00 | 6532 | 1224
18:30 | 6560 | 1252
19:00 | 6560 | 1252
19:30 | 6896 | 1248
20:00 | 6572 | 1240
20:30 | 6452 | 1160
21:00 | 6388 | 1120
21:30 | 6252 | 1104
22:00 | 6380 | 1168
22:30 | 6336 | 1144
23:00 | 6292 | 1136
23:30 | 6320 | 1116
24:00 | 6336 | 1160
Дата : 07.01.21
0:30 | 6352 | 1124
1:00 | 6272 | 1116
1:30 | 6356 | 1164
2:00 | 6328 | 1192
2:30 | 6572 | 1316
3:00 | 6856 | 1464
3:30 | 6836 | 1480
4:00 | 6620 | 1336
4:30 | 6300 | 1136
5:00 | 6328 | 1160
5:30 | 6348 | 1176
6:00 | 6288 | 1152
6:30 | 6472 | 1332
7:00 | 6352 | 1184
7:30 | 6856 | 1172
8:00 | 6844 | 1164
8:30 | 6892 | 1404
9:00 | 7532 | 1500
9:30 | 7028 | 1364
10:00 | 6556 | 1300
10:30 | 5980 | 1260
11:00 | 5996 | 1268
11:30 | 5904 | 1232
12:00 | 5984 | 1264
12:30 | 6000 | 1260
13:00 | 5864 | 1224
Время | kWh-Del | kVARh-Del
Дата : 07.01.21
13:30 | 5976 | 1256
14:00 | 5960 | 1240
14:30 | 5992 | 1236
15:00 | 5976 | 1252
15:30 | 6032 | 1240
16:00 | 6024 | 1244
16:30 | 6216 | 1260
17:00 | 6468 | 1204
17:30 | 6484 | 1180
18:00 | 6492 | 1188
18:30 | 6408 | 1136
19:00 | 6792 | 1152
19:30 | 6840 | 1160
20:00 | 6676 | 1124
20:30 | 6788 | 1132
21:00 | 6520 | 1164
21:30 | 6540 | 1180
22:00 | 6348 | 1108
22:30 | 6384 | 1140
23:00 | 6576 | 1360
23:30 | 6424 | 1164
24:00 | 6416 | 1112
Дата : 08.01.21
0:30 | 6424 | 1164
1:00 | 6424 | 1152
1:30 | 6380 | 1144
2:00 | 6392 | 1184
2:30 | 6472 | 1188
3:00 | 6764 | 1380
3:30 | 6740 | 1340
4:00 | 6588 | 1240
4:30 | 6412 | 1180
5:00 | 6444 | 1140
5:30 | 6396 | 1168
6:00 | 6392 | 1168
6:30 | 6432 | 1152
7:00 | 6360 | 1108
7:30 | 6748 | 1148
8:00 | 6392 | 1176
8:30 | 6808 | 1396
9:00 | 6872 | 1352
9:30 | 7364 | 1448
10:00 | 6148 | 1156
10:30 | 6324 | 1228
11:00 | 5912 | 1144
11:30 | 5948 | 1192
12:00 | 5988 | 1192
12:30 | 5884 | 1172
13:00 | 5956 | 1156
13:30 | 5944 | 1180
14:00 | 6056 | 1324
14:30 | 5932 | 1220
15:00 | 6184 | 1300
15:30 | 5972 | 1252
16:00 | 6088 | 1292
16:30 | 6060 | 1300
17:00 | 6288 | 1172
17:30 | 6560 | 1108
18:00 | 6336 | 1060
18:30 | 6236 | 1020
19:00 | 6364 | 1092
19:30 | 6348 | 1096
20:00 | 6708 | 1108
20:30 | 6380 | 1076
21:00 | 6512 | 1084
21:30 | 6412 | 1104
22:00 | 6400 | 1100
22:30 | 6324 | 1028
23:00 | 6412 | 1084
23:30 | 6388 | 1072
24:00 | 6368 | 1064
Дата : 09.01.21
0:30 | 6332 | 1008
1:00 | 6364 | 1064
1:30 | 6376 | 1104
2:00 | 6380 | 1112
2:30 | 6444 | 1112
3:00 | 6360 | 1104
3:30 | 7336 | 2100
4:00 | 7300 | 1932
4:30 | 7260 | 1848
5:00 | 6768 | 1572
5:30 | 6820 | 1552
6:00 | 6780 | 1568
6:30 | 6816 | 1524
7:00 | 6928 | 1532
7:30 | 6856 | 1588
8:00 | 6828 | 1564
8:30 | 6988 | 1648
9:00 | 7372 | 1784
9:30 | 7596 | 1820
10:00 | 6412 | 1624
10:30 | 6420 | 1600
11:00 | 6304 | 1604
11:30 | 6316 | 1616
12:00 | 6140 | 1516
12:30 | 6196 | 1528
13:00 | 6168 | 1504
13:30 | 6048 | 1472
14:00 | 6136 | 1512
14:30 | 6156 | 1500
15:00 | 6140 | 1496
15:30 | 6064 | 1464
16:00 | 6132 | 1488
16:30 | 6172 | 1504
17:00 | 6444 | 1420
17:30 | 6648 | 1300
18:00 | 6628 | 1368
18:30 | 6672 | 1440
19:00 | 6584 | 1328
19:30 | 6884 | 1340
20:00 | 6560 | 1344
20:30 | 6596 | 1360
21:00 | 6616 | 1364
21:30 | 6584 | 1388
22:00 | 6524 | 1304
22:30 | 6528 | 1320
23:00 | 6580 | 1344
23:30 | 6560 | 1352
24:00 | 6504 | 1328
Дата : 10.01.21
0:30 | 6476 | 1364
1:00 | 6532 | 1400
1:30 | 6484 | 1412
2:00 | 6500 | 1436
2:30 | 6536 | 1404
3:00 | 7084 | 1888
3:30 | 7184 | 1972
4:00 | 6996 | 1836
4:30 | 6500 | 1400
5:00 | 6508 | 1416
5:30 | 6508 | 1408
6:00 | 6516 | 1384
6:30 | 6472 | 1396
7:00 | 6520 | 1376
7:30 | 6568 | 1400
8:00 | 7152 | 1384
8:30 | 7052 | 1696
9:00 | 6908 | 1592
9:30 | 6632 | 1496
10:00 | 6544 | 1532
10:30 | 6252 | 1456
11:00 | 6120 | 1460
11:30 | 6212 | 1480
12:00 | 6100 | 1468
12:30 | 6032 | 1452
13:00 | 6108 | 1504
13:30 | 6132 | 1536
14:00 | 6164 | 1544
14:30 | 6068 | 1452
15:00 | 6108 | 1492
15:30 | 6092 | 1480
16:00 | 6172 | 1520
16:30 | 6100 | 1504
17:00 | 6332 | 1504
17:30 | 6536 | 1368
18:00 | 6580 | 1364
18:30 | 6456 | 1316
19:00 | 6460 | 1320
19:30 | 6840 | 1360
20:00 | 6672 | 1368
20:30 | 6644 | 1372
21:00 | 6540 | 1400
21:30 | 6644 | 1424
22:00 | 6628 | 1356
22:30 | 6492 | 1340
23:00 | 6452 | 1332
23:30 | 6556 | 1376
24:00 | 6660 | 1572
Дата : 11.01.21
0:30 | 6528 | 1388
1:00 | 6524 | 1376
1:30 | 6516 | 1420
2:00 | 6548 | 1412
2:30 | 6592 | 1472
3:00 | 6756 | 1536
3:30 | 7024 | 1724
4:00 | 6840 | 1596
4:30 | 6692 | 1496
5:00 | 6652 | 1484
5:30 | 6664 | 1492
6:00 | 6692 | 1472
6:30 | 6680 | 1476
7:00 | 6600 | 1468
7:30 | 11336 | 3196
8:00 | 9212 | 2384
8:30 | 10668 | 3480
9:00 | 11568 | 4524
9:30 | 12524 | 5048
10:00 | 12440 | 5008
10:30 | 11820 | 4400
11:00 | 11924 | 4184
11:30 | 7052 | 1316
12:00 | 6900 | 1268
12:30 | 7184 | 1488
13:00 | 6644 | 1124
13:30 | 6764 | 1156
14:00 | 6508 | 1096
14:30 | 6660 | 1100
15:00 | 6756 | 1136
15:30 | 6720 | 1116
16:00 | 7392 | 1220
16:30 | 7152 | 1188
17:00 | 7940 | 1100
17:30 | 7452 | 1468
18:00 | 6716 | 1040
18:30 | 6544 | 1032
19:00 | 6256 | 992
19:30 | 6904 | 1040
20:00 | 6580 | 1044
20:30 | 6888 | 1080
21:00 | 6540 | 1064
21:30 | 6652 | 1064
22:00 | 6428 | 1048
22:30 | 6428 | 1016
23:00 | 6424 | 1036
23:30 | 6444 | 1072
24:00 | 6512 | 1156
Дата : 12.01.21
0:30 | 6512 | 1208
1:00 | 6428 | 1076
1:30 | 6436 | 1076
2:00 | 6472 | 1076
2:30 | 6436 | 1092
3:00 | 6668 | 1232
3:30 | 6832 | 1344
4:00 | 6580 | 1208
4:30 | 6464 | 1100
5:00 | 6440 | 1100
5:30 | 6472 | 1116
6:00 | 6456 | 1084
6:30 | 6468 | 1084
7:00 | 6436 | 1076
7:30 | 6868 | 1088
8:00 | 6768 | 1072
8:30 | 7684 | 1276
9:00 | 7836 | 1372
9:30 | 8452 | 1464
10:00 | 7136 | 1284
10:30 | 7124 | 1232
11:00 | 6932 | 1200
11:20 | 4640 | 792
Данные журнала событий
Номер послед. | Дата/время | Событие | ID польз.
15116 | 2021-01-12 08:27 | Коррекция времени (время после) | 79
15115 | 2021-01-12 08:27 | Коррекция времени (время до) | 79
15114 | 2021-01-12 04:14 | Коррекция времени (время после) | 79
15113 | 2021-01-12 04:13 | Коррекция времени (время до) | 79
15112 | 2021-01-12 02:03 | Коррекция времени (время после) | 79
15111 | 2021-01-12 02:03 | Коррекция времени (время до) | 79
15110 | 2021-01-12 | Сброс мощности | 0
15109 | 2021-01-11 20:07 | Коррекция времени (время после) | 79
15108 | 2021-01-11 20:07 | Коррекция времени (время до) | 79
15107 | 2021-01-11 16:11 | Коррекция времени (время после) | 79
15106 | 2021-01-11 16:11 | Коррекция времени (время до) | 79
15105 | 2021-01-11 12:18 | Коррекция времени (время после) | 79
15104 | 2021-01-11 12:18 | Коррекция времени (время до) | 79
15103 | 2021-01-11 08:23 | Коррекция времени (время после) | 79
15102 | 2021-01-11 08:23 | Коррекция времени (время до) | 79
15101 | 2021-01-11 04:09 | Коррекция времени (время после) | 79
15100 | 2021-01-11 04:09 | Коррекция времени (время до) | 79
15099 | 2021-01-11 02:44 | Коррекция времени (время после) | 79
15098 | 2021-01-11 02:44 | Коррекция времени (время до) | 79
15097 | 2021-01-11 | Сброс мощности | 0
15096 | 2021-01-10 20:16 | Коррекция времени (время после) | 79
15095 | 2021-01-10 20:16 | Коррекция времени (время до) | 79
15094 | 2021-01-10 16:08 | Коррекция времени (время после) | 79
15093 | 2021-01-10 16:08 | Коррекция времени (время до) | 79
15092 | 2021-01-10 12:27 | Коррекция времени (время после) | 79
15091 | 2021-01-10 12:27 | Коррекция времени (время до) | 79
15090 | 2021-01-10 08:18 | Коррекция времени (время после) | 79
15089 | 2021-01-10 08:18 | Коррекция времени (время до) | 79
15088 | 2021-01-10 04:05 | Коррекция времени (время после) | 79
15087 | 2021-01-10 04:05 | Коррекция времени (время до) | 79
15086 | 2021-01-10 01:11 | Коррекция времени (время после) | 79
15085 | 2021-01-10 01:11 | Коррекция времени (время до) | 79
15084 | 2021-01-10 | Сброс мощности | 0
15083 | 2021-01-09 20:22 | Коррекция времени (время после) | 79
15082 | 2021-01-09 20:22 | Коррекция времени (время до) | 79
15081 | 2021-01-09 16:12 | Коррекция времени (время после) | 79
15080 | 2021-01-09 16:12 | Коррекция времени (время до) | 79
15079 | 2021-01-09 12:36 | Коррекция времени (время после) | 79
15078 | 2021-01-09 12:36 | Коррекция времени (время до) | 79
15077 | 2021-01-09 08:11 | Коррекция времени (время после) | 79
15076 | 2021-01-09 08:11 | Коррекция времени (время до) | 79
15075 | 2021-01-09 04:24 | Коррекция времени (время после) | 79
15074 | 2021-01-09 04:24 | Коррекция времени (время до) | 79
15073 | 2021-01-09 02:18 | Коррекция времени (время после) | 79
15072 | 2021-01-09 02:18 | Коррекция времени (время до) | 79
15071 | 2021-01-09 | Сброс мощности | 0
15070 | 2021-01-08 20:14 | Коррекция времени (время после) | 79
15069 | 2021-01-08 20:14 | Коррекция времени (время до) | 79
15068 | 2021-01-08 16:12 | Коррекция времени (время после) | 79
15067 | 2021-01-08 16:12 | Коррекция времени (время до) | 79

## Пикалевская
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 1 | Яч.1 Вв1 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 1 | Яч.1 Вв1 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 1 | Яч.1 Вв1 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 1 | Яч.1 Вв1 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 1 | Яч.1 Вв1 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220092 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 2 | Яч.27 НВА Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 2 | Яч.27 НВА Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 2 | Яч.27 НВА Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 2 | Яч.27 НВА Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 2 | Яч.27 НВА Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220091 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 3 | Яч.3 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 3 | Яч.3 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 3 | Яч.3 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 3 | Яч.3 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 3 | Яч.3 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220081 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 5 | Яч.5 ПЭБ КТП1 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 5 | Яч.5 ПЭБ КТП1 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 5 | Яч.5 ПЭБ КТП1 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 5 | Яч.5 ПЭБ КТП1 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 5 | Яч.5 ПЭБ КТП1 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220076 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 6 | Яч.6 ПЭБ КТП2 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 6 | Яч.6 ПЭБ КТП2 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 6 | Яч.6 ПЭБ КТП2 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 6 | Яч.6 ПЭБ КТП2 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 6 | Яч.6 ПЭБ КТП2 Вв1 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220079 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 8 | Яч.8 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 8 | Яч.8 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 8 | Яч.8 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 8 | Яч.8 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 8 | Яч.8 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220085 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 9 | Яч.9 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 9 | Яч.9 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 9 | Яч.9 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 9 | Яч.9 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 9 | Яч.9 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220087 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 10 | Яч.10 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 10 | Яч.10 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 10 | Яч.10 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 10 | Яч.10 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 10 | Яч.10 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220072 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 11 | Яч.11 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 11 | Яч.11 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 11 | Яч.11 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 11 | Яч.11 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 11 | Яч.11 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220083 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 12 | Яч.12 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 12 | Яч.12 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 12 | Яч.12 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 12 | Яч.12 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 12 | Яч.12 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220078 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 13 | Яч.13 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 13 | Яч.13 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 13 | Яч.13 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 13 | Яч.13 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 13 | Яч.13 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220082 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 14 | Яч.14 Вв2 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 14 | Яч.14 Вв2 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 14 | Яч.14 Вв2 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 14 | Яч.14 Вв2 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 14 | Яч.14 Вв2 от ПС293 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 400 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220093 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 15 | Яч.27 НВА Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 15 | Яч.27 НВА Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 15 | Яч.27 НВА Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 15 | Яч.27 НВА Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 15 | Яч.27 НВА Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220090 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 16 | Яч.16 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 16 | Яч.16 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 16 | Яч.16 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 16 | Яч.16 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 16 | Яч.16 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220075 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 18 | Яч.18 ПЭБ КТП1 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 18 | Яч.18 ПЭБ КТП1 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 18 | Яч.18 ПЭБ КТП1 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 18 | Яч.18 ПЭБ КТП1 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 18 | Яч.18 ПЭБ КТП1 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220088 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 19 | Яч.19 ПЭБ КТП2 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 19 | Яч.19 ПЭБ КТП2 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 19 | Яч.19 ПЭБ КТП2 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 19 | Яч.19 ПЭБ КТП2 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 19 | Яч.19 ПЭБ КТП2 Вв2 | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220084 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 20 | Яч.20 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 20 | Яч.20 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 20 | Яч.20 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 20 | Яч.20 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 20 | Яч.20 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220077 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 21 | Яч.21 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 21 | Яч.21 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 21 | Яч.21 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 21 | Яч.21 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 21 | Яч.21 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220089 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 22 | Яч.22 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 22 | Яч.22 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 22 | Яч.22 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 22 | Яч.22 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 22 | Яч.22 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220074 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 24 | Яч.24 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 24 | Яч.24 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 24 | Яч.24 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 24 | Яч.24 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 24 | Яч.24 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220086 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 25 | Яч.25 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 25 | Яч.25 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 25 | Яч.25 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 25 | Яч.25 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 25 | Яч.25 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220073 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 26 | Яч.26 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 26 | Яч.26 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 26 | Яч.26 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 26 | Яч.26 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. |  | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 26 | Яч.26 Резерв | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 100 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1220080 | A1800 | 30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 3 | ПКУ СЕГ | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 33 | ПКУ СЕГ | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 50 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 3 | ПКУ СЕГ | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 33 | ПКУ СЕГ | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 50 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 3 | ПКУ СЕГ | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 33 | ПКУ СЕГ | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 50 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 3 | ПКУ СЕГ | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 33 | ПКУ СЕГ | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 50 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 10 кВ | N сек. | 3 | ПКУ СЕГ | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 33 | ПКУ СЕГ | Тр.Напр ( 10000 / 100 ) | Тр.Тока ( 50 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 31424353 | Меркурий-23X | 30 | 1 | 0,2S | 10 | 100 | 2017-11-16 | 2017-09-27 | 2033-09-23 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 27 | КТП-1 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 27 | КТП-1 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 27 | КТП-1 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 27 | КТП-1 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 27 | КТП-1 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1197152 | A1800 | 30 | 1 | 0,5S | 300 | 1 | 2016-07-10 | 2016-04-12 | 2028-04-09 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 28 | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 28 | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 28 | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 28 | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 28 | КТП-2 Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1197179 | A1800 | 30 | 1 | 0,5S | 300 | 1 | 2016-07-10 | 2016-04-12 | 2028-04-09 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 29 | КТП АВО Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 29 | КТП АВО Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 29 | КТП АВО Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 29 | КТП АВО Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 1 | Секция 1 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 29 | КТП АВО Ввод-1 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1197177 | A1800 | 30 | 1 | 0,5S | 300 | 1 | 2016-07-10 | 2016-04-12 | 2028-04-09 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 30 | КТП-1 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 30 | КТП-1 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 30 | КТП-1 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 30 | КТП-1 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 30 | КТП-1 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1197161 | A1800 | 30 | 1 | 0,5S | 300 | 1 | 2016-07-10 | 2016-04-12 | 2028-04-09 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 31 | КТП-2 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 31 | КТП-2 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 31 | КТП-2 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 31 | КТП-2 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 31 | КТП-2 Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1197153 | A1800 | 30 | 1 | 0,5S | 300 | 1 | 2016-07-10 | 2016-04-12 | 2028-04-09 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 32 | КТП АВО Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 32 | КТП АВО Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | A- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 32 | КТП АВО Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R+ | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 32 | КТП АВО Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | R- | Nяч. |  | %пот.тр. |  | КС Пикалевская | ФИО Энергетика |  | N об | тел.
Технологические объекты | 220701 | адр. | Запитан от | N об | Название | Снабжает | N об | Название | кл.напр | N сек | N фид. | Название | N сч. | тип | Шина | 0.4 кВ | N сек. | 2 | Секция 2 | прис.мощ. | факт.мощ. | N фид | 32 | КТП АВО Ввод-2 0,4кВ | Тр.Напр ( 1 / 1 ) | Тр.Тока ( 1500 / 5 ) | % пот.лин. | Nяч. |  | %пот.тр. |  | N сч. | тип | модель сч-ка | инт. | M | кл.точ. | Ктт | Ктн | установ. | поверен | план.повер | 1197185 | A1800 | 30 | 1 | 0,5S | 300 | 1 | 2016-07-10 | 2016-04-12 | 2028-04-09 | КС Пикалевская | ФИО Энергетика | N об | тел.